## Перспектива
Минимальные мощности котельных с учетом перспективного строительства объектов
№ п/п | Наименование источника | Присоединенная тепловая нагрузка Qот, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях Qтп, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях Qтп, % | Собственные нужды Qсн=2%∙Qот, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка на котельную, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка на котельную, МВт | Допустимое снижение подачи тепла потребителям при выходе из строя котла большей мощности, %* | 87%∙Qот+Qтп+Qсн, Гкал/ч** | 87%∙Qот+Qтп+Qсн, МВт** | Кол-во устанавливаемых котлов, шт. | Единичная мощность котлов, МВт | Мощность котельной при выходе из строя одного из котлов, МВт | Суммарная установленная мощность котельной, МВт | Баланс мощ-ти при выходе из строя котла большей мощ-ти, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Котельная №2 | 0.444 | 0 | 0.05812 | 13.09% | 0.00888 | 0.511 | 0.59429 | 87% | 0.45328 | 0.52716 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.072835
2 | Котельная №16 | 0.434 | 0 | 0.05132 | 11.82% | 0.00868 | 0.494 | 0.57452 | 87% | 0.43758 | 0.50891 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.091094
3 | Котельная Ноглики-2 | 2.14 | 0.009 | 0.3922 | 18.33% | 0.0428 | 2.575 | 2.9947 | 87% | 2.2968 | 2.6712 | 3 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.12882
| Всего | [13 empty] | 6.6
Примечания
* устанавливается в соответствии с табл. 1 и п. 4.16 СП 89.13330
** требуемая тепловая нагрузка котельной с учетом снижения подачи тепла при выходе из строя котла большей мощности с учетом теплопотерь по трассе трубопроводов теплосети и собственных нужд котельной