Здание крытого корта.

Технологические решения:

Объект предусмотрен для проведения учебно-тренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также свободного (массового) катания на коньках.

Пропускная способность ледовой арены при учебно-тренировочных занятиях – 50 чел/смену.

Количество посадочных мест для зрителей – 200 чел.

Количество смен в течение дня – 12.

Продолжительность одной смены по времени – 1 час.

Максимальное количество единовременно работающих в комплексе по штатному расписанию (администрация, служба эксплуатации, МОП) – 29 чел.

В составе крытого корта для обеспечения учебно-тренировочного процесса предусмотрены: зал силовой подготовки, хореографический класс и методический кабинет.

На первом этаже здания размещены: ледовый корт с размерами ледового поля 56,0х26,0 м, гардеробные помещения для смены одежды для спортсменов, оборудованные санитарно-бытовыми помещениями (душевые кабины, санузлы), трибуны на 200 п/м для посетителей, судейская кабина, помещение для спортивного инвентаря, санитарно-бытовые помещения для посетителей и МГН, медпункт, помещение для заточки коньков. При входе в здание предусмотрен гардероб и фойе для посетителей, помещение охраны. Для сушки спортивной одежды предусмотрено сушильное помещение.

На втором этаже здания размещены помещения администрации, зал силовой подготовки (тренажёрный) на 18 чел., хореографический класс на 10 чел., кафетерий, методический кабинет, помещение тренерской, санитарно-бытовые помещения.

Установлено безопасное ограждение ледовой арены для игроков. Скамейки для игроков защищены от доступа посторонних лиц. Места для судей за воротами оборудуются кабинами, хорошо защищенными от вмешательства в действия судей.

Для проведения игр ледовая арена укомплектована сиреной, используемой судьями во время проведения игровых матчей, табло с электронными часами, системой «Видео-Гол-Судья», системой отсчета чистого времени в комплекте с пультом, системой подъема флагов с электроприводом и пультом управления, ноутбуком для ведения статистики игровых периодов, подъемником монтажным телескопическим, конусами для тренировочных занятий.

Для обслуживания ледового покрытия предусмотрены машина для заливки и уборки льда и машина для подрезки льда у борта (ручная, с электроприводом). Для хранения обслуживающей  техники предусмотрено помещение.

Ледовая арена оборудована двумя скамейками, предназначенными для размещения на них исключительно игроков в форме и официальных представителей обеих команд. Скамейки установлены на одной и той же стороне от игровой поверхности.

Кабинеты администрации оборудованы офисной мебелью, персональными компьютерами с жидкокристаллическими мониторами.

Санитарно-бытовые помещения для спортсменов укомплектованы раздельными шкафчиками для сменной и повседневной одежды.

Тренажёрный зал и зал хореографии оборудованы специализированной оснасткой и тренажёрным оборудованием.

Кафетерий на 18 п/м оборудован необходимым торгово-технологическим и холодильным оборудованием. В кафетерии предусмотрено использование одноразовой посуды.

Архитектурные решения:

Здание одно-двухэтажное, включает ледовое поле, вспомогательные, административные и учебно-тренировочные помещения.

Здание прямоугольное в плане, с размерами в крайних осях 87,0х40,0 м. Проектная высота в коньке двускатной кровли - 9,64 м; высота первого этажа двухэтажной части 3,3 м, второго – переменная, формируется наклонными балками покрытия, второй этаж – встроен в здание корта. Двускатная кровля запроектирована с неорганизованным водостоком.

На первом этаже (отм. 0,000) расположены: спортивный зал с ледовым полем и трибунами для зрителей,  4 раздевальных для спортсменов и занимающихся с душевыми и туалетами, вестибюль-фойе с гардеробом и кассой, помещение охраны и пожарного поста, мужской и женский санузлы, кладовые уборочного инвентаря, медпункт с ожидальной, комната судей с отдельным санузлом и душевой кабиной, сушильная, помещение точки коньков, инвентарная, венткамеры, электрощитовая, тепловой и водомерный узлы, помещение водоподготовки, компрессорная, помещение льдоуборочного комбайна.

На втором этаже (отм. +3,300) запроектированы: методический кабинет, кабинет директора, комната персонала с отдельным туалетом и душевой, тренерская с душевой и туалетом, санузлы для посетителей, хореографический класс, зал силовой подготовки, административное помещение, кафетерий с кладовой, кладовая уборочного инвентаря.

Первый этаж имеет пять эвакуационных выходов. Для эвакуации со второго этажа запроектирована эвакуационная лестничная клетка (тип Л1) с выходом в вестибюль-фойе первого этажа и наружная эвакуационная лестница.

Наружная отделка:

- стены – стеновые сэндвич-панели с заводской окраской; фрагменты стен - алюминиевые композитные панели;

- цоколь, крыльца - облицовка керамогранитом;

- кровля -  двухскатная, с неорганизованным водостоком, покрытие – профлист с окраской в заводских условиях.

Ограждения крылец и пандусов - из нержавеющей стали. Витражи – алюминиевые конструкции, окна – ПВХ профили. Наружные двери – по ГОСТ 31173-2003, ГОСТ 30970-2014.

Внутренняя отделка:

- стены и перегородки - окраска водоэмульсионными красками; в вестибюле, коридорах и лестничной клетке – декоративная штукатурка; стены помещений с влажным режимом эксплуатации и в местах установки санприборов - облицовка керамической плиткой;

- потолки - в вестибюле-фойе, коридорах, раздевальных, вспомогательных помещениях при залах, в кафетерии - подвесные потолки; в душевых – реечные металлические;

- полы вестибюля, коридоров, лестничной клетки, а также помещений с влажным режимом эксплуатации – керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью; в технических помещениях – бетонные с обеспыливанием; в комнате персонала, в тренерской и судейской – линолеум на тканевой основе; в зале с ледовым полем – резино-каучуковое гетерогенное покрытие.

Внутренние двери – по ГОСТ 6629-88.

Основные помещения с постоянным пребыванием людей, а также спортивные залы имеют естественное освещение. Без естественного освещения запроектированы санузлы и душевые, а также помещения без постоянного пребывания людей. Эвакуационная лестничная клетка имеет естественное освещение.

Венткамеры не располагаются смежно, над помещениями или под помещениями с постоянными пребыванием людей. От хореографического класса венткамера отделена звукоизолирующей перегородкой из сэндвич-панелей толщиной 100 мм.

Конструктивные  и  объемно –планировочные решения:

Здание каркасное рамно-связевое, одноэтажное с двухэтажной встройкой в осях 11-15. Здание с размерами в плане 87х40 м. Основу каркаса составляют однопролетные поперечные рамы с пролетом 40 м, расположенные по всем цифровым осям (кроме торцевых).

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 35.100.

Шаг рам в продольном направлении, в осях (1-13) составляет 6 м; в осях (14-15) — 9 м. Рамы расположены по осям 2-13. Торцы здания (по осям 1, 14, 15) решены в виде системы фахверковых стоек. Шаг стоек фахверка 6м и 4м. Отметка верха ригеля рамы на опоре +6,000, в коньке +9,000. Отметка низа ригеля рамы на опоре +4,760, в коньке +7,950.

Металлоконструкции рам запроектированы из сварных двутавров с переменной высотой стенки. Монтажные стыки рам — фланцевые, на высокопрочных болтах.

Жесткость рам в поперечном направлении обеспечивается шарнирным закреплением стоек рам к ж/бетонным фундаментам и рамным креплением ригелей рам к стойкам. Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой продольных вертикальных связей по стойкам рам. Общая пространственная жесткость здания обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей.

Для восприятия сил распора от поперечных рам на отм. -0,600 запроектированы стальные затяжки, которые привариваются к пятам рам.

Фахверковые стойки запроектированы из горячекатанных широкополочных двутавров по СТО АСМЧ 20-93 и квадратных гнутосварных труб по ГОСТ 30245-2003.

Элементы вертикальных и горизонтальных связей запроектированы из прокатных гнутосварных профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.  Прогоны покрытия -  из прокатных швеллеров и двутавров.

Перекрытие в осях 12-15 на отм+3.300 – монолитное железобетонное толщиной 140 мм из бетона класса В15 с несъемной опалубкой из профилироованного листа Н57-750-0.8 по стальным двутавровым балкам. Шаг балок 1200 мм.

Кровля – двухскатная с уклоном 15%, полистовой сборки с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные ограждающие конструкции – трехслойные сэндвич-панели.

Стены – трехслойные сэндвич-панели.

Лестничная клетка в осях А-Б/13-14 запроектирована со стенами из каменной кладки. Конструкции лестничной клетки отделены от основного каркаса и работают независимо от него.

Фундаменты – столбчатые железобетонные из бетона класса В20, на естественном основании. Отметка низа подошвы на отм. минус 4.900.

Ледовое поле:

Рабочий слой льда толщиной 30-50 мм располагается на бетонной поверхности «технологической плиты».

Технологическая плита - монолитная железобетонную плита толщиной 120 мм из бетона В22 F100 W6 на отм. +0.000 с трубами холодоснабжения ᴓ25 (ПЭ80) с шагом 80мм.

Для компенсации изменений линейных размеров охлаждающей плиты под влиянием температуры по периметру плиты предусмотрен температурный шов, отделяющий плиту от основных конструкций.

Для защиты технологической плиты от пучения грунта под плитой предусматривается слой утеплителя из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм.