ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии муниципального образования «Городской округ Ногликский»

2024 г.

Оглавление

Общие сведения о системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский»	3

Раздел 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»	4

Раздел 2 «Схема теплоснабжения объектов»	5

Раздел 3 «Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений»	6

Раздел 4 «Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации»	8

Раздел 5 «Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций»	8

Раздел 6 «Электронное моделирование аварийных ситуаций в системе теплоснабжения»	32

Раздел 7 «Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях»	45

Раздел 8 «Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей»	45

Раздел 9 «Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях»	45

Раздел 10 «Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов»	48

Раздел 11 «Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения»	48

Общие сведения о системе теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский»

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.  Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский.

Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источника теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес объекта | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Основной вид топлива / резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная,11 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 7,506 | Природный газ/дизельное топливо |
| Котельная №2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Буровиков | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,320 | Природный газ |
| Котельная №5 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Советская,60А | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 7,150 | Природный газ |
| Котельная №9 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 4,490 | Природный газ |
| Котельная №10 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики. ул. Комсомольская | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 20,640 | Природный газ |
| Котельная №16 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Строительная | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,320 | Природный газ |
| Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Штернберга | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 6,930 | Природный газ |
| Котельная Дет.сада «Ромашка» | пгт. Ноглики | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 0,215 | Природный газ |
| Котельная №15 (с. Вал) | с. Вал, ул. Комсомольская | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 2,850 | Природный газ |
| Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | с. Ныш | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,378 | Природный газ/дизельное топливо |

Источниками газа для муниципального образования «Городской округ Ногликский» является газ проекта «Сахалин-3». В настоящее время в пгт. Ноглики произведена реконструкция газораспределительной системы для перевода на газ проекта «Сахалин-3». Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

Раздел 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 2.

Таблица 2 -Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо-газ) |
| Выход из строя Сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый |

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Раздел 2 «Схема теплоснабжения объектов»

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В последние 2023-2024 годах были выполнены работы по закрытию котельной №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики).

В 2026-2027 годах Схемой теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» планируется провести переключение потребителей тепловой энергии существующей котельной №9 (пгт. Ноглики) на котельную №1 (пгт. Ноглики) с последующей ликвидацией котельной №9 (пгт. Ноглики). Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия других источников тепла не планируется.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °С;

- промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 3 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

Раздел 3 «Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений»

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 4 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 ¸-32,1 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | - | - | - | - |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 6 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Таблица 7- Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Раздел 4 «Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации»

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

где, - длина участка, м;

- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

где

- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.

Раздел 5 «Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций»

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

Основной задачей администрации муниципального образования, является обеспечение устойчивого поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб), с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Для моделирования аварийных ситуаций и расчета надежности в программном комплексе ZuluThermo необходимо, чтобы на источнике тепловой энергии не было дефицита тепловой мощности. В таблице 8 приведены значения установленных мощностей источников тепловой энергии и суммарных присоединенных тепловых нагрузок муниципального образования в соответствие с актуализированной схемой теплоснабжения и электронной модели муниципального образования

Таблица 8 - Значения установленных мощностей источников тепловой энергии и суммарных присоединенных тепловых нагрузок муниципального образования (существующее положение)

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,280 | 0,093 | 7,187 | 0,562 | 3,452 | 3,173 | 44,15 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,9 | 0,022 | 0,878 | 0,105 | 0,594 | 0,180 | 20,5 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,15 | 7,15 | 0,081 | 7,069 | 0,497 | 2,482 | 4,091 | 57,9 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,48 | 3,65 | 0,078 | 3,572 | 0,412 | 2,068 | 1,093 | 30,6 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,64 | 19,05 | 0,369 | 18,681 | 1,259 | 11,102 | 6,320 | 33,8 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,93 | 0,012 | 0,918 | 0,100 | 0,297 | 0,521 | 56,7 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,93 | 4,9 | 0,089 | 4,811 | 0,645 | 2,480 | 1,686 | 35,1 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,001 | 0,214 | 0,000 | 0,044 | 0,170 | 79,5 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | 6,51 | 0,058 | 6,452 | 0,581 | 1,267 | 4,604 | 71,4 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,029 | 1,349 | 0,294 | 0,514 | 0,540 | 40,1 |

По данным, приведенным в таблице 8, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

В 2026-2027 годах Схемой теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» планируется провести переключение потребителей тепловой энергии существующей котельной №9 (пгт. Ноглики) на котельную №1 (пгт. Ноглики) с последующей ликвидацией котельной №9 (пгт. Ноглики). Также планируется новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия других источников тепла не планируется. Перспективные балансы тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 9 - Значения установленных мощностей источников тепловой энергии и суммарных присоединенных тепловых нагрузок муниципального образования (перспективное положение)

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,28 | 0,093 | 7,186519 | 0,562 | 5,53 | 1,09 | 15,23 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,72 | 1,72 | 0,022 | 1,698381 | 0,105 | 0,594 | 1,00 | 58,84 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,15 | 7,15 | 0,081 | 7,069399 | 1,095 | 2,486 | 3,49 | 49,35 |
| 4 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,64 | 20,64 | 0,369 | 20,27075 | 1,259 | 12,343 | 6,67 | 32,90 |
| 5 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,86 | 0,86 | 0,012 | 0,847695 | 0,1 | 0,297 | 0,45 | 53,17 |
| 6 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 5,16 | 5,16 | 1,720 | 3,44 | 0,645 | 2,489 | 0,31 | 8,90 |
| 7 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,001 | 0,213701 | 0 | 0,044 | 0,17 | 79,41 |
| 8 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | 6,51 | 0,058 | 6,451885 | 0,581 | 1,267 | 4,60 | 71,36 |
| 9 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,029 | 1,348632 | 0,294 | 0,514 | 0,54 | 40,09 |

По данным, приведенным в таблице 9, видно, что в перспективных зонах действия источников теплоснабжения округа имеется запас тепловой мощности.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице ниже.

Таблица 10 - Результаты тепло-гидравлического расчета тепловых сетей котельных округа

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Расход теплоносителя, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Потери напора в обратном трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,630 | 138,08 | 3,534 | 3,516 | 134703,49 | 57078,6 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,874 | 23,76 | 0,735 | 0,732 | 28667,29 | 12225,26 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 3,727 | 99,28 | 0,788 | 0,782 | 128839,59 | 54537,64 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 3,114 | 82,72 | 0,547 | 0,543 | 1409801,88 | 46393,14 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 7,555 | 444,08 | 7,788 | 7,745 | 404598,37 | 172333,98 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,836 | 11,88 | 2,403 | 2,390 | 23472,32 | 10029,84 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 4,212 | 99,20 | 3,965 | 3,941 | 156072,31 | 66285,35 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Тепловые сети отсутствуют | 1,76 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 3,639 | 50,68 | 2,403 | 2,390 | 102535,51 | 43142,87 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,730 | 20,56 | 0,183 | 0,178 | 126009,02 | 27500,78 |

Более подробные результаты теплогидравлических расчетов сетей теплоснабжения приведены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения поселения.

Пьезометрические графики существующего положения системы теплоснабжения и их пути представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МБОУ СОШ №2 (пгт. Ноглики)

Рисунок 2 - Пьезометрический график Котельной №1 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МБОУ СОШ №2 (пгт. Ноглики)

Рисунок 3 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Рисунок 4 - Пьезометрический график Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Рисунок 5 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №5 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – адм. здание (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская 25)

Рисунок 6 - Пьезометрический график Котельной №5 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - адм. здание (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская 25)

Рисунок 7 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №9 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – МКД (пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, 1)

Рисунок 8 - Пьезометрический график Котельной №9 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, 1)

Рисунок 9 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №10 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – Адм.здание (пгт. Ноглики, Советская, 15)

Рисунок 10 - Пьезометрический график Котельной №10 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Адм.здание (пгт. Ноглики, Советская, 15)

Рисунок 11 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №16 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – МКД (пгт. Ноглики, ул. Строительная 43)

Рисунок 12 - Пьезометрический график Котельной №16 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, ул. Строительная 43)

Рисунок 13 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – Жилой дом (пгт. Ноглики, Упток, 10)

Рисунок 14 - Пьезометрический график Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Жилой дом (пгт. Ноглики, Упток, 10)

Рисунок 15 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №15 (с. Вал) до определяющего потребителя – Жилой дом (с. Вал, Молодежная 12)

Рисунок 16 - Пьезометрический график Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Жилой дом (с. Вал, Молодежная 12)

Рисунок 17 - Путь построения пьезометрического графика от Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) до определяющего потребителя – Школа (с. Ныш)

Рисунок 18 - Пьезометрический график Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Школа (с. Ныш)

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Оценка надежности систем теплоснабжения выполняется в соответствии с Методикой расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). Основные положения методики подробно рассмотрены в Части 9 Главы 1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области на период с 2019 до 2034 года (Актуализация на 2025 год).

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,91424; Кг=0,99889 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,99453; Кг=0,99981 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,93615; Кг=0,99412 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,95537; Кг=0,99511 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,91591; Кг=0,99863 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,98431; Кг=0,99965 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,94263; Кг=0,99887 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  | Р=1,00000; Кг=1,00000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  | Р=0,97985; Кг=0,99928 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  | Р=0,95569; Кг=0,99931 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Раздел 6 «Электронное моделирование аварийных ситуаций в системе теплоснабжения»

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Инструкция для моделирования сценариев развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов

Настоящая инструкция разработана в целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне- зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г.

Предназначена для персонала ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций, профильных руководителей и специалистов органов местного самоуправления, участвующих в разработке планов ликвидации и локализации аварий, инцидентов и иных нештатных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа. Может быть применена для проведения расчетов гидравлических режимов системы теплоснабжения в период ликвидации аварий, последствий инцидентов и нештатных ситуаций.

Предполагает наличие электронной модели системы теплоснабжения городского округа, выполненной в системе ZuluThermo, программного обеспечения ZuluGis. Персонал должен быть обучен и обязан владеть навыками работы в указанной системе.

Программный комплекс устанавливается на персональный компьютер (сервер), имеющий технические характеристики, которые позволяют достаточно оперативно производить необходимые расчеты.

Порядок действий при получении информации об участке, где необходимо смоделировать развитие ситуации:

1. Открываем электронную модель системы теплоснабжения в системе ZuluGis.

2. Нажимаем на черный курсор (объект) Рисунок 19.

Рисунок 19.

3. Выбираем объект на схеме (котельная, участок, потребитель и т.п.). Рассмотрим на примере участка. После выделения участок будет помечен штриховкой (в зависимости от версии) Рисунок 20.

Рисунок 20.

4. Наводим курсор на выделенный участок и нажимаем правую кнопку мыши, появляется окно Рисунок 21.

Рисунок 21.

5. Выбираем свойства объектов Рисунок 22.

Рисунок 22.

6. Появляется окно: Объекты для изменения параметров группы, нажимаем «Изменить Параметры» Рисунок 23.

Рисунок 23.

7. Появляется окно: Смена режима, нажимаем Режим: Отключен, далее нажимаем ОК.

Рисунок 24.

Рисунок 24.

8. Выбранный участок окрашивается в красный цвет, что говорит о том, что он отключен.

9. Проводим расчёт в ZuluThermo. Рисунок 25.

Рисунок 25.

10. Выбираем слой карты, переходим во вкладку «Поверка», нажимаем «Расчет».

11. После этого во вкладке «Поверка» можно оценить по раскраске располагаемый напор, скорость, удельные потери и т.д. Рисунок 26.

Рисунок 26.

После поверочного расчета, мы получаем данные о количестве тепловой энергии, вырабатываемой на источнике за час, расход тепла на систему отопления, давление в обратном и подающем трубопроводе, потери тепловой мощности. По раскраске мы можем оценить располагаемый напор, скорость, удельные потери. Отключенный участок (участки) окрашивается в красный цвет, персонал имеет возможность определить количество отключенных потребителей (домов, домовладений).

Применение данной инструкции рассмотрим на примере предполагаемой аварии, возникшей в системе теплоснабжения Котельной №2 (пгт. Ноглики).

Место предполагаемой аварии: участок тепловой сети от УТ6/2 до ТК7.

Рисунок 27. – Графическое представление модели системы теплоснабжения Котельной №2 (пгт. Ноглики)

После выполнения поверочного расчета и применения раскраски по изменившемуся отображению сети теплоснабжения видно потребителей, попадающих под отключение.

Рисунок 28. – Графическое представление модели системы теплоснабжения Котельной №2 (пгт. Ноглики) при возникновении аварийной ситуации (участки тепловой сети, попеваемые под отключение, изображены серым)

Результаты теплогидравлического расчета тепловой сети приведены в таблицах ниже.

Таблица 12 – Результаты теплогидравлического расчета тепловой сети котельной №2 (пгт. Ноглики)

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-1 | УТ-1а | 39,40 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | -0,31 | 1688,06 | 721,07 | 94,98 | 94,79 | 68,04 | 67,96 |
| 2 | УТ-1а | Запорная | 1,01 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 30,65 | 13,26 | 94,79 | 94,77 | 69,52 | 69,51 |
| 3 | Запорная | Буровиков 8 , ТУ-1 | 8,34 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | -0,21 | 255,49 | 109,43 | 94,77 | 94,59 | 69,59 | 69,52 |
| 4 | УТ-1а | УТ-2 | 18,68 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 797,70 | 341,07 | 94,79 | 94,68 | 67,79 | 67,75 |
| 5 | УТ-2 | Запорная | 0,86 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 26,04 | 11,27 | 94,68 | 94,66 | 69,39 | 69,38 |
| 6 | Запорная | Буровиков 14 , ТУ-1 | 10,72 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 327,91 | 140,43 | 94,66 | 94,46 | 69,47 | 69,39 |
| 7 | УТ-2 | УТ-3 | 36,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | -0,15 | 1556,73 | 669,04 | 94,68 | 94,31 | 68,59 | 68,43 |
| 8 | УТ-3 | Запорная | 1,28 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | -0,33 | 38,86 | 16,72 | 94,31 | 94,29 | 69,18 | 69,18 |
| 9 | Запорная | Буровиков 12 , ТУ-1 | 8,83 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | -0,33 | 269,10 | 115,28 | 94,29 | 94,17 | 69,23 | 69,18 |
| 10 | УТ-3 | УТ-4 | 44,58 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | -0,07 | 1904,57 | 809,84 | 94,31 | 93,36 | 68,33 | 67,93 |
| 11 | УТ-4 | Буровиков 10 , ТУ-1 | 10,92 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 462,87 | 198,20 | 93,36 | 93,12 | 68,43 | 68,33 |
| 12 | УТ-2 | УТ-5 | 81,40 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | -0,18 | 2464,62 | 1019,42 | 94,68 | 92,72 | 64,37 | 63,56 |
| 13 | УТ-5 | Запорная | 1,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | -0,34 | 30,60 | 13,13 | 92,72 | 92,69 | 64,63 | 64,62 |
| 14 | Запорная |  | 22,37 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | -0,34 | 590,94 | 252,66 | 92,69 | 92,07 | 64,89 | 64,63 |
| 15 |  | Деповская 16 , ТУ-1 | 9,83 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 259,06 | 111,36 | 92,07 | 90,88 | 66,53 | 66,02 |
| 16 |  |  | 16,28 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | -0,26 | 429,05 | 183,05 | 92,07 | 91,49 | 64,81 | 64,56 |
| 17 |  | Деповская 15 , ТУ-1 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | -0,11 | 248,46 | 106,99 | 91,49 | 90,67 | 66,33 | 65,98 |
| 18 |  |  | 18,59 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 487,73 | 206,96 | 91,49 | 90,37 | 64,47 | 63,99 |
| 19 |  | Деповская 4 А, ТУ-1 | 11,35 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 294,83 | 125,65 | 90,37 | 89,01 | 65,01 | 64,43 |
| 20 |  | Деповская 3 , ТУ-1 | 10,76 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 279,51 | 119,22 | 90,37 | 89,08 | 65,07 | 64,51 |
| 21 | УТ-5 | Запорная | 1,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 26,64 | 11,36 | 92,72 | 92,63 | 63,65 | 63,61 |
| 22 | Запорная | Деповская 17 , ТУ-1 | 41,91 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 1099,45 | 464,59 | 92,63 | 89,04 | 65,17 | 63,65 |
| 23 | Котельная 2 | УТ-1 | 9,72 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,85 | -0,85 | 416,47 | 178,48 | 95,00 | 94,98 | 68,36 | 68,35 |
| 24 | УТ-1 | УТ6/2 | 126,00 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,24 | -0,24 | 5563,87 | 2384,78 | 94,98 | 94,61 | 68,75 | 68,59 |
| 25 | УТ6/2 |  | 17,50 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,45 | -0,45 | 532,92 | 229,11 | 94,61 | 94,44 | 69,41 | 69,33 |
| 26 | ТК8 | ТК7 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,14 | 529,19 | 226,61 | 94,49 | 94,43 | 68,58 | 68,55 |
| 27 | УТ6/2 | ТК7 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | -0,19 | 1413,20 | 604,79 | 94,61 | 94,49 | 68,64 | 68,59 |
| 28 | ТК7 |  | 37,00 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 0,43 | -0,43 | 1125,11 | 482,37 | 94,49 | 94,11 | 69,08 | 68,92 |
| 29 | ТК8 |  | 80,00 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 0,43 | 0,34 | -0,34 | 2430,70 | 1033,97 | 94,43 | 93,39 | 68,46 | 68,02 |
| 30 | ТК8 | ТК9 | 28,00 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 1197,07 | 513,35 | 94,43 | 94,25 | 68,86 | 68,78 |
| 31 | ТК9 |  | 1,50 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,31 | -0,31 | 45,60 | 19,60 | 94,25 | 94,22 | 69,29 | 69,28 |
| 32 | ТК9 | ТК10 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0,37 | 0,63 | -0,63 | 608,05 | 260,11 | 94,25 | 94,11 | 68,71 | 68,65 |
| 33 | ТК10 |  | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,26 | -0,26 | 182,08 | 78,11 | 94,11 | 94,01 | 68,96 | 68,92 |
| 34 | ТК10 |  | 27,50 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,37 | -0,37 | 834,52 | 356,87 | 94,11 | 93,77 | 68,70 | 68,56 |
| Текущая тепловая нагрузка котельной на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.58665 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04058 |

Таблица 12 – Результаты теплогидравлического расчета тепловой сети котельной №2 (пгт. Ноглики) «после аварии»

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-1 | УТ-1а | 39,40 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | -0,32 | 1686,74 | 722,60 | 94,97 | 94,77 | 68,38 | 68,30 |
| 2 | УТ-1а | Запорная | 1,01 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 30,72 | 13,29 | 94,77 | 94,75 | 69,84 | 69,83 |
| 3 | Запорная | Буровиков 8 , ТУ-1 | 8,34 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | -0,21 | 256,00 | 109,64 | 94,75 | 94,58 | 69,92 | 69,84 |
| 4 | УТ-1а | УТ-2 | 18,68 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 799,38 | 341,80 | 94,77 | 94,66 | 68,14 | 68,09 |
| 5 | УТ-2 | Запорная | 0,86 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 26,09 | 11,30 | 94,66 | 94,65 | 69,72 | 69,71 |
| 6 | Запорная | Буровиков 14 , ТУ-1 | 10,72 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 328,57 | 140,71 | 94,65 | 94,45 | 69,80 | 69,72 |
| 7 | УТ-2 | УТ-3 | 36,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | -0,16 | 1560,06 | 670,45 | 94,66 | 94,30 | 68,92 | 68,77 |
| 8 | УТ-3 | Запорная | 1,28 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | -0,33 | 38,95 | 16,75 | 94,30 | 94,28 | 69,51 | 69,50 |
| 9 | Запорная | Буровиков 12 , ТУ-1 | 8,83 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | -0,33 | 269,66 | 115,52 | 94,28 | 94,17 | 69,56 | 69,51 |
| 10 | УТ-3 | УТ-4 | 44,58 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | -0,07 | 1908,60 | 811,64 | 94,30 | 93,36 | 68,67 | 68,27 |
| 11 | УТ-4 | Буровиков 10 , ТУ-1 | 10,92 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 463,90 | 198,65 | 93,36 | 93,13 | 68,77 | 68,67 |
| 12 | УТ-2 | УТ-5 | 81,40 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | -0,19 | 2469,90 | 1022,08 | 94,66 | 92,73 | 64,75 | 63,95 |
| 13 | УТ-5 | Запорная | 1,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | -0,34 | 30,68 | 13,17 | 92,73 | 92,70 | 65,00 | 64,99 |
| 14 | Запорная |  | 22,37 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | -0,34 | 592,48 | 253,32 | 92,70 | 92,09 | 65,26 | 65,00 |
| 15 |  | Деповская 16 , ТУ-1 | 9,83 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 259,74 | 111,65 | 92,09 | 90,92 | 66,89 | 66,38 |
| 16 |  |  | 16,28 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,27 | -0,27 | 430,17 | 183,55 | 92,09 | 91,52 | 65,18 | 64,93 |
| 17 |  | Деповская 15 , ТУ-1 | 9,47 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | -0,11 | 249,12 | 107,27 | 91,52 | 90,71 | 66,68 | 66,33 |
| 18 |  |  | 18,59 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 489,04 | 207,54 | 91,52 | 90,41 | 64,84 | 64,37 |
| 19 |  | Деповская 4 А, ТУ-1 | 11,35 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 295,67 | 126,01 | 90,41 | 89,06 | 65,37 | 64,80 |
| 20 |  | Деповская 3 , ТУ-1 | 10,76 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | -0,08 | 280,30 | 119,57 | 90,41 | 89,13 | 65,43 | 64,89 |
| 21 | УТ-5 | Запорная | 1,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 26,71 | 11,39 | 92,73 | 92,65 | 64,03 | 64,00 |
| 22 | Запорная | Деповская 17 , ТУ-1 | 41,91 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 1102,39 | 465,93 | 92,65 | 89,10 | 65,54 | 64,03 |
| 23 | Котельная 2 | УТ-1 | 9,72 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,43 | 416,17 | 178,34 | 95,00 | 94,97 | 68,25 | 68,24 |
| 24 | УТ-1 | УТ6/2 | 126,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 5559,52 | 2365,33 | 94,97 | 93,23 | 68,86 | 68,12 |
| 25 | УТ6/2 |  | 17,50 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,46 | -0,46 | 528,57 | 226,39 | 93,23 | 93,06 | 68,94 | 68,86 |
| 26 | ТК8 | ТК7 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | УТ6/2 | ТК7 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТК7 |  | 37,00 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТК8 |  | 80,00 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТК8 | ТК9 | 28,00 | 0,10 | 0,10 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТК9 |  | 1,50 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТК9 | ТК10 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТК10 |  | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТК10 |  | 27,50 | 0,05 | 0,05 | Участок тепловой сети, попадающих под отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая тепловая нагрузка котельной на отопление, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.291 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02864 |

Пьезометрический график существующего и перспективного положения системы теплоснабжения и их пути представлены на рисунках ниже.

Рисунок 29 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Рисунок 30 - Пьезометрический график Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Раздел 7 «Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях»

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

- на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Раздел 8 «Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей»

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

Раздел 9 «Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях»

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 13 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно | Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования |
| 3. | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч+1ч. 30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района. | Ч+ 2ч.00мин. | Рабочая и Оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч+2ч.30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час. 00мин). | - Руководитель рабочей группы |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования | Ч+3ч.00мин. | Оперативная группа |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч.00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения |
| 10. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения. | Ч+3ч.00мин. | Руководитель, рабочей и оперативной группы |
| 11. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 12 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель Оперативной группы |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Отдел полиции |
| 14 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Руководитель Оперативной группы |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Руководитель Оперативной группы |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы | Администрация муниципального образования |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативная группа |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы |
| 23 | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Руководитель Оперативной группы |

Раздел 10 «Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов»

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Раздел 11 «Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения»

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

- установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.